## #1机组支吊架
必须调整工作量统计 |  |  |  | 状态描述 | 冷态时处理措施
序号 | 管道名称 | 支架编号 | 支架名称
1 | 主蒸汽管道（2组） | #5 | 横担弹吊 | 热态时横担梁歪斜，两侧吊架受力不均。 | 冷态时，调整管夹，使横担水平。
2 |  | #23 | 单弹吊 | 热态时，吊架根部向-X侧偏斜约100mm，偏斜超标。 | 冷态时，将根部向+侧移动约100mm，使偏装正常。
3 | 再热蒸汽热段管道（12组） | #3 | 单恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
4 |  | #9 | 单恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察；吊架指针指示在60%位置。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
5 |  | #20 | 横担恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
6 |  | #21 | 限位拉撑杆 | 热态时，支架根部向下偏斜约100mm。 | 冷态时，将根部向上移动约100mm，使限位支架正常。
7 |  | #22 | 横担恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
8 |  | #25 | 横担恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
9 |  | #26 | 横担弹吊 | 热态时，横担梁歪斜，两侧吊架受力不均。 | 冷态时，调整管夹，使横担水平。
10 |  | #27 | 横担弹吊 | 热态时，横担梁歪斜，两侧吊架受力不均。 | 冷态时，调整管夹，使横担水平。
11 |  | #28 | 限位拉撑杆 | 热态时，吊架管夹螺母未拧紧，管夹歪斜，头部下垂。 | 冷态时，将管夹安装水平，拧紧吊架螺母。
12 |  | #29 | 单恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察；吊架指针指示在80%位置。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
13 |  | #2C | 单弹吊 | 热态时，吊架根部向-X侧偏斜100mm，偏斜超标。 | 冷态时，将吊架根部向+X侧移动约100mm，使吊架偏装正常。
14 |  | #2d | 单弹吊 | 热态时，吊架根部向-X侧偏斜100mm，偏斜超标。 | 冷态时，将吊架根部向+X侧移动约100mm，使吊架偏装正常。
15 | 再热蒸汽冷段管道（6组） | #4 | 横担弹吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
16 |  | #8a | 横担弹吊 | 热态时，上部弹簧花兰螺丝内螺纹不足，有脱扣隐患。 | 冷态时，重新调整吊杆位置，使花兰螺丝内螺纹露出4牙以上。
17 |  | #27 | 单弹吊 | 热态时，弹簧过压缩约30mm，吊架过载。 | 冷态时，放松花兰螺丝，使弹簧正常承载。
18 |  | #Z2 | 阻尼器 | 热态时，阻尼器指针指示在4格；阻尼器底部壳体损坏。 | 待以后择机订货更换。
19 |  | #Z3 | 阻尼器 | 阻尼器外壳损坏，吊架失效。 | 待以后择机订货更换。
20 |  | #Z4 | 阻尼器 | 阻尼器外壳损坏，吊架失效。 | 待以后择机订货更换。
21 | 高压给水管道（9组） | #9 | 单弹吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
22 |  | #10 | 横担刚吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
23 |  | #12 | 单弹吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
24 |  | #14 | 横担弹吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
25 |  | #15 | 横担刚吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
26 |  | #26 | 横担弹支 | 热态时，管夹下方垫板弯曲变形。 | 冷态时，加固钢板。
27 |  | #53 | 单恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察；吊架指针指示在25%位置。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
28 |  | #54 | 单恒吊 | 热态时，定位卡块未去除，阻碍观察。 | 冷态时，去除定位卡块；检验后再决定调整措施。
29 |  | #61 | 立管刚吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
30 | 高压旁路管道（2组） | #2 | 立管弹吊 | 热态时，吊架吊杆与钢梁卡碰，阻碍吊架热位移。 | 冷态时，重新安装，使吊杆自由。
31 |  | #3 | 横担弹吊 | 热态时，管夹向-X侧偏斜约100mm，偏斜超标。 | 冷态时，将管夹向+X移动，使偏装正常。
32 | 低压旁路管道（2组） | #1 | 横担弹吊 | 热态时横担梁歪斜，两侧吊架受力不均。 | 冷态时，调整管夹，使横担水平。
33 |  | #9 | 阻尼器 | 热态时，管夹螺栓未拧紧，管夹松弛，管夹头部下垂。 | 冷态时，安装管夹至水平状态，拧紧管夹螺母。
34 | 主蒸汽疏水管道（8组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
35 |  | #2 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
36 |  | #3 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
37 |  | #4 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
38 |  | #7 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
39 |  | #8 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
40 |  | #9 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
41 |  | #10 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
42 | 再热蒸汽热段疏水管道（8组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
43 |  | #2 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
44 |  | #3 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
45 |  | #4 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
46 |  | #7 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
47 |  | #8 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
48 |  | #9 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
49 |  | #10 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
50 | 再热蒸汽冷段疏水管道（2组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
51 |  | #2 | 滑动支架 | 热态时，现场未安装。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
52 | 高压给水疏水管道（1组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，现场未安装。 | 冷态时，重新安装，使支架处于正常状态。
53 | 省煤器至汽包联络管道（4组） | #3 | 导向支撑 | 热态时，支架框架扭曲变形，管夹与槽钢脱离，支架失效。 | 冷态时，重新安装限位钢结构框架，在管夹与框架相接处增加垫板，扩大接触面。
54 |  | #6 | 导向支架 | 热态时，管夹滑落，支架失效。 | 冷态时，重新安装管夹，使限位支架正常。
55 |  | #9 | 导向支架 | 热态时，支架框架扭曲变形，管夹与槽钢脱离，支架失效。 | 冷态时，重新安装限位钢结构框架，在管夹与框架相接处增加垫板，扩大接触面。
56 |  | #12 | 导向支架 | 热态时，管夹滑落，支架失效。 | 冷态时，重新安装管夹，使限位支架正常。
57 | 集中下水管道（1组） | #52 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针顶至上极限位置。 | 冷态时，调整花兰螺丝，使吊架指针指示在10%位置。
58 | 低过至全大屏联络管道（2组） | #26a | 立管弹吊 | 热态时横担梁不平。 | 冷态时，调整横担梁上螺母，使横担梁水平。
59 |  | #26b | 立管弹吊 | 热态时横担梁不平。 | 冷态时，调整横担梁上螺母，使横担梁水平。
60 | 过热器一级减温水管道（5组） | #2 | 单弹吊 | 热态时，弹簧定位卡块未去除，形同刚吊，严重限制管道热位移。 | 冷态时，去除定位卡块，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
61 |  | #4 | 滑动支架 | 热态时，支架下方横担梁太短，未能完全承担管道，管道存在脱落隐患。 | 冷态时，延长横担梁，并在端部增加立柱，防止管道脱落，下方安装斜撑。
62 |  | #6 | 滑动支架 | 热态时，支架下方横担梁太短，未能完全承担管道，管道存在脱落隐患。 | 冷态时，延长横担梁，并在端部增加立柱，防止管道脱落，下方安装斜撑。
63 |  | #7 | 滑动支架 | 热态时，支架下方横担梁太短，未能完全承担管道，管道存在脱落隐患。 | 冷态时，延长横担梁，并在端部增加立柱，防止管道脱落，下方安装斜撑。
64 |  | #9 | 单弹吊 | 热态时，弹簧过压缩严重，吊架过载。 | 冷态时，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
65 | 过热器二级减温水管道（1组） | #2 | 单弹吊 | 热态时，吊架根部向-Y侧偏斜约100mm，偏斜超标。 | 冷态时，将吊架根部向+Y侧移动约100mm，使偏装正常。
66 | 再热器减温水管道（9组） | #1 | 单弹吊 | 热态时，吊架管夹向-X侧偏斜约50mm，偏斜超标。 | 冷态时，将管夹向+侧移动约50mm，使偏装正常。
67 |  | #4 | 单弹吊 | 热态时，吊架管夹向-X侧偏斜约50mm，偏斜超标。 | 冷态时，将管夹向+侧移动约50mm，使偏装正常。
68 |  | #5 | 单弹吊 | 热态时，吊架管夹向-X侧偏斜约100mm，偏斜超标。 | 冷态时，将管夹向+侧移动约100mm，使偏装正常。
69 |  | #6 | 单弹吊 | 热态时，吊架管夹向-X侧偏斜约150mm，偏斜超标。 | 冷态时，将管夹向+侧移动约150mm，使偏装正常。
70 |  | #7 | 滑动支架 | 热态时，支架下方横担梁太短，未能完全承担管道，管道存在脱落隐患。 | 冷态时，延长横担梁，并在端部增加立柱，防止管道脱落。
71 |  | #8 | 滑动支架 | 热态时，支架下方横担梁太短，未能完全承担管道，管道存在脱落隐患。 | 冷态时，延长横担梁，并在端部增加立柱，防止管道脱落。
72 |  | #9 | 滑动支架 | 热态时，支架下方横担梁太短，未能完全承担管道，管道存在脱落隐患。 | 冷态时，延长横担梁，并在端部增加立柱，防止管道脱落。
73 |  | #35 | 单弹吊 | 热态时弹簧过压缩严重，吊架过载。 | 冷态时，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
74 |  | #46 | 单弹吊 | 热态时，吊架根部钢结构安装不合理，已倾斜。 | 冷态时，重新安装吊架根部钢结构。
75 | 暖风器疏水管道（6组） | #3 | 导向支架 | 热态时，钢结构变形，端部下垂。 | 冷态时，重新安装钢结构，并加装斜撑。
76 |  | #24 | 立管刚吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
77 |  | #30 | 单弹吊 | 热态时，弹簧定位销未去除，形同刚吊，严重限制管道热位移。 | 冷态时，去除定位销，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
78 |  | #36 | 单刚吊 | 热态时，吊杆弯曲变形，吊架不承载。 | 冷态时，重新安装刚吊，使其正常承载。
79 |  | #42 | 立管弹吊 | 热态时，弹簧过压缩严重，吊架过载。 | 冷态时，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
80 |  | #45 | 滑动支架 | 热态时，支架限位钢结构安装不合理，框架倾斜。 | 冷态时，重新阿哲框架钢结构。
81 | 定排疏水管道（1组 | #7 | 单刚吊 | 热态时，吊杆弯曲变形，吊架不承载。 | 冷态时，重新安装刚吊，使其正常承载。
82 | 连排至定排管道（1组） | #9 | 横担弹吊 | 热态时，横担两侧吊杆与管道中心不对称，横担梁歪斜，两侧吊架受力不均。 | 冷态时，重新安装吊杆与横担位置，使两侧吊杆与管道中心对称。
83 | 主汽门上阀座疏水管（2组） | #5 | 固定支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
84 |  | #6 | 固定支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
85 | 再热蒸汽热段疏水管道（汽机侧）（1组） | #2 | 固定支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
86 | 再热蒸汽冷段疏水管道（汽机侧）（3组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
87 |  | #5 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
88 |  | #6 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
89 | 低压旁路疏水管道（2组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
90 |  | #6 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
91 | #5低加A端启动排气门疏水管道（1组） | #1 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
92 | #6低加B端启动排气门疏水管道（1组） | #2 | 滑动支架 | 热态时，支架安装错误，限制管道热位移。 | 冷态时，重新安装为滑动支架。
93 | 高加排汽管道（3组） | #2 | 单弹吊 | 热态时弹簧过压缩严重，吊架过载。 | 冷态时，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
94 |  | #8 | 立管弹吊 | 热态时，锁紧螺母未拧紧。 | 冷态时，拧紧锁紧螺母。
95 |  | #10 | 单弹吊 | 热态时弹簧过压缩严重，吊架过载。 | 冷态时，调整花兰螺丝，使弹簧处于冷态位置。
可能调整工作量统计 |  |  |  | 状态描述 | 冷态时处理措施
序号 | 管道名称 | 支架编号 | 支架名称
96 | 主蒸汽管道（5组） | #14 | 单恒吊 | 热态时，两侧吊架指针指示在50%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
97 |  | #15 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在45%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
98 |  | #16 | 单恒吊 | 热态时，两侧吊架指针指示在45%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
99 |  | #30 | 阻尼器 | 热态时，阻尼器刻度指示在8格。 | 冷态检验后再决定调整措施。
100 |  | #35 | 阻尼器 | 热态时，阻尼器刻度指示在10格。 | 冷态检验后再决定调整措施。
101 | 再热蒸汽热段管道（2组） | #1a | 阻尼器 | 热态时，阻尼器刻度指示在12格。 | 冷态检验后再决定调整措施。
102 |  | #2a | 阻尼器 | 热态时，阻尼器刻度指示在11格。 | 冷态检验后再决定调整措施。
103 | 再热蒸汽冷段管道（7组） | #G2 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在60%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
104 |  | #G3 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在70%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
105 |  | #G4 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在80%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
106 |  | #G6 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在40%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
107 |  | #G7 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在50%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
108 |  | #G8 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在70%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
109 |  | #Z1 | 阻尼器 | 热态时，阻尼器指针指示在13格。 | 冷态检验后再决定调整措施。
110 | 集中下水管道（3组） | #52a | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在15%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
111 |  | #53 | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在30%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
112 |  | #53a | 单恒吊 | 热态时，吊架指针指示在30%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
113 | 过热器一级减温水管道（1组） | #8 | 单恒吊 | 热态时，恒吊指针指示在50%位置。 | 冷态检验后再决定调整措施。
114 | 炉顶及受热面（24组) | / | / | / | /